Р О С С И Й С К А Я   Ф Е ДЕ Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.03.2026№ 453
Об утверждении порядка (плана) 

действий по ликвидации аварийных 

ситуаций в сфере теплоснабжения 

на территории Некрасовского

муниципального округа
Руководствуясь Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. №2234, проведения оценки готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Некрасовского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг., администрация Некрасовского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории  Некрасовского муниципального округа (приложение 1). 
2. Постановление от 01.04.2025 года №ПОС.12-589/2025 «Об утверждении порядка (плана) действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Некрасовского муниципального района» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Некрасовского муниципального района. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы курирующего соответствующее направление.
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.о. главы Некрасовского 

муниципального округа                                                         О.А. Манафова                          
Приложение к Постановлению администрации Некрасовского муниципального округа

№   453  от 26.03.26
ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1 Настоящий порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Некрасовском муниципальном округе (далее – План действий) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

· Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 №
452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

· Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003
№ 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
· Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024
№ 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

· иных действующих нормативно-правовых актов.
1.2. Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения и должна решать следующие задачи:

· повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

· мобилизация усилий всех инженерных служб для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;
· снижение последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения, информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.3. Объектами Плана действий являются - система централизованного теплоснабжения включая источники тепловой энергии, магистральные и

разводящие тепловые сети, системы теплопотребления.
1.4. План действия определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

1.5. Правильность положений Плана действий и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения Некрасовского муниципального округа проверяется не реже одного раза в год.

.
2. Основные понятия и термины
В настоящем Плане используются следующие основные понятия:
«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«потребитель» – гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» – юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие реализацию коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» – холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;
«система теплоснабжения» – совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;

«тепловая сеть» – совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

«техническое обслуживание» – комплекс операций по поддержанию
работоспособности и исправности установок при использовании его по назначению;
«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.
«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов;

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

3. Цель
1. План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности Некрасовского муниципального округа и ресурсоснабжающих организаций, при решении вопросов, связанных с

ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального округа.

2. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг;

3. Основной задачей Администрации округа, организаций жилищно- коммунального хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

4. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса и администрации Некрасовского муниципального округа определяется в соответствии с действующим законодательством.

5. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующими федеральными и региональными законодательствами. Ответственность исполнителей коммунальных услуг и потребителей определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
· своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

· допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию округа, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения.
При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях,

срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе.

Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется при взаимодействии администрации округа и теплоснабжающими организациями.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете Некрасовского муниципального округа и организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями по согласованию с администрацией округа.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

· принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

· незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию округа и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
· к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и картинные галереи;

· ко второй категории –потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12 °С;

· к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3°С.

4. Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

4.1.
Климат
и
погодно - климатические
явления,
оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

Климат: умеренно-континентальный и характеризуется умеренно теплым летом и умеренно холодной зимой. Для территории характерна изменчивость погодных условий при достаточно отчетливой смене времен года. Минимальная тем​пература наблюдается в январе - 11,5 С, абсолютный минимум достигает - 46 С. Наиболее жаркий месяц июль + 17,1 С, аб​солютный максимум + 35 С. Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября до середины апреля. Максимальная глубина промерзания почвы может достигать - 83 см. В холодный период над территорией преобладает вет​ры юго-восточных, южных, юго-западных направлений. В теплый период, наряду с юго-западными, западными ветрами увеличивается повторяемость направлений ветра северной четверти. Среднегодовая скорость ветра составляет - 4,1 м/сек. Наибольшие скорости ветра наблюдаются осенью и зимой, и связаны с ветрами преобладающих направлений. Максималь​ная среднемесячная скорость ветра - 4,9 м/сек., отмечается в декабре. За год наблюдается в среднем 9 дней с ветром, более 15 м/сек. Скорость ветра 25 м/сек. возможна один раз в 10 лет. 

       Административное деление, население и населенные пункты.

Административный центр Некрасовского муниципального округа рабочий посёлок Некрасовское расположен на берегу реки Солоница при впадении её в р. Волгу, в 45 км от Ярославля и 40 км от г. Костромы.

Характеристика 

 Некрасовского МО

Таблица 1.

	Наименование

округа
	Административный центр 


	Территория округа,

кв. км.
	Кол-во

нас. пунктов
	Население (тыс. чел.)

	
	
	
	
	округа
	адм. центра

	Некрасовский муниципальный округ
	р.п. Некрасовское
	1363,7
	294
	22,312
	6,1


Инженерная инфраструктура

Электроснабжение потребителей Некрасовского муниципального округа  осуществляется от Ярославской ТЭЦ-3 (345 МВт) и ПС 220 кВ «Тверицкая» (2х200 МВА). По территории округа проходят 1320,9 км линий электропередачи, в том числе, 700,4 км - напряжением 10 кВ , 569,5 км - напряжением 0,4 кВ,  15 км - напряжением 110 кВ, 36 км - напряжением 220 кВ. 

Газоснабжение 

По территории Некрасовского МО проходят магистральные газопроводы:

«Грязовец - Москва» (32,3 км.), «Горький - Череповец» (3,5 км.) и «Починок – Ярославль» (3,5 км.), от которых идут отводы на ГРС «Бурмакино» (7,6 км) и ГРС «Пирогово» (7,7 км). По территории округа проходит также транзитный отвод на Костромскую область (8,5 км).

Коммунально-технические сети ЖКХ

На территории округа в отопительный период функционируют 21 - котельная,  протяженность: теплосетей – 64,3 км. водопроводных сетей - 159,6 км., канализационных сетей – 95,8 км. 

Здравоохранение

Лечебную базу составляет: ГУЗ Ярославской области Ярославской центральной районной больницы, который имеет 164 специализированные больничные койки, из них : хирургических - 28, терапевтических - 113, прочих -23, а также: амбулатории - 4, ФАП - 13.

Образование

На территории Некрасовского МО функционируют образовательные комплексы: МОУ СОШ «Образовательный комплекс №1», МОУ СОШ «Образовательный комплекс №2», МОУ СОШ «Образовательный комплекс №3», которые включают в себя 18 муниципальных учреждений образования, в том числе общеобразовательных школ - 9, детских садов - 9. Все образовательные учреждения можно использовать для развертывания пунктов временного пребывания эвакуированного населения. 

 Краткая характеристика жилищно-коммунального хозяйства округа

 В целом по округу жилой фонд составляет 699,1 тыс. м2, в том числе многоквартирный тип застройки 181,4 тыс. м2 (26 % от общего жилого фонда) и  индивидуальный с участками 517,7 тыс. м2 (74 % от общего жилого фонда). 

                                                                                      Таблица 2.

	Показатель
	Единица  

измерения
	Всего

	Жилищный фонд муниципального района 
	тыс.м2.
	699,1

	Котельные, по всем видам собственности
	ед.
	21

	мощность
	гкал/час
	120,5

	Тепловые сети  (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности
	км
	64,3

	Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности
	км
	32,0

	Тепловые насосные станции, по всем видам собственности
	ед.
	-

	Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам  собственности
	ед.
	-

	Водозаборы, по всем видам собственности
	ед.
	-

	Насосные станции водопровода, по всем видам собственности
	ед.
	-

	Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности
	ед.
	-

	Пропускная способность
	м3/сутки
	-


	Водопроводные сети, по всем видам собственности
	км
	159,6

	Ветхие сети водопровода по всем видам собственности
	км
	19,6

	Канализационные насосные станции, по всем видам собственности
	ед.
	15

	Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности
	ед.
	10

	Пропускная способность
	м3/сут
	12,0

	Канализационные сети, по всем видам собственности
	км
	95,8

	Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности
	км
	36,2

	Электрические сети по всем видам собственности
	км
	1320,9

	Ветхие электрические сети, по всем видам собственности
	км
	610,5

	Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности
	ед.
	334


Сведения

о котельных в Некрасовском МО

                                                                                                                                                   Таблица 3.

	Наименование котельной
	Место нахождения, адрес
	Ведомственная принадлежность, ФИО руководителя
	Телефон, факс
	Отапливаемые объекты

	
	
	
	
	население
	Жилые дома
	Образовательные объекты
	Медицинские учреждения
	Промышленные объекты
	другие

	Котельная с. Вятское
	С. Вятское
	АО «Яркоммунсервис» Воскресенский Михаил Владимирович
	55-21-54
	63
	2
	1
	1
	
	1

	Котельная п. Красный Профинтерн
	П. Красный Профинтерн
	АО «Яркоммунсервис» Воскресенский Михаил Владимирович
	55-21-54
	1018
	14
	2
	1
	
	6

	Котельная п. Строитель
	П. Строитель
	АО «Яркоммунсервис» Воскресенский Михаил Владимирович
	55-21-54
	472
	6
	1
	
	
	1

	Котельная панс. Левашово
	Поселок при пансионате Левашово
	АО «Яркоммунсервис», Воскресенский Михаил Владимирович
	55-21-54
	12
	5
	
	1
	
	

	Котельная п. Сосновый Бор
	П. Сосновый Бор
	АО «Яркоммунсервис», Воскресенский Михаил Владимирович
	55-21-54
	240
	2
	
	1
	
	1

	Котельная геронтологического центра
	П. Некрасовское
	АО «Яркоммунсервис» Воскресенский Михаил Владимирович
	55-21-54
	51
	6
	
	1
	
	1

	Котельная Бурмакинского психо-неврологического диспансера
	с. Новое
	АО «Яркоммунсервис», Воскресенский Михаил Владимирович
	55-21-54
	265
	6
	
	1
	
	

	Котельная п. Некрасовское
	П. Некрасовское
	ГП ЯО «Яроблводоканал» Артем Леонидович Корзинин
	4-16-57
	2674
	81
	3
	5
	1
	11

	Котельная д. Грешнево
	Д. Грешнево
	ГП ЯО «Яроблводоканал» Артем Леонидович Корзинин
	61-113
	281
	10
	2
	
	1
	2

	Котельная д. Заболотье
	Д. Заболотье
	ГП ЯО «Яроблводоканал» Артем Леонидович Корзинин
	61-113
	63
	1
	
	
	
	

	Котельная школы с. Диево-Городище
	С. Диево-Городище
	ГП ЯО «Яроблводоканал» Артем Леонидович Корзинин
	61-113
	9
	1
	1
	
	
	2

	Котельная больницы

 с. Диево-Городище
	С. Диево-Городище
	ГП ЯО «Яроблводоканал» Артем Леонидович Корзинин
	61-113
	11
	2
	1
	
	
	

	Котельная с. Бурмакино
	С. Бурмакино
	ООО «Теплогазсервис» Лебедев Алексей Николаевич
	54-118
	364
	21
	
	
	1
	2

	Котельная с. Левашово
	С. Левашово
	АО «Левашово», Зверев Вячеслав Валентинович
	4-34-93
	620
	18
	2
	
	5
	2

	Котельная больницы Большие Соли
	П. Некрасовское
	Больница Большие Соли, Барбабадзе Лейла Александровна
	4-12-01
	-
	
	
	1
	
	

	Котельная п. Бурмакино
	П. Бурмакино
	ГП ЯО «Яроблводоканал» Артем Леонидович Корзинин
	32-87-25
	1850
	69
	2
	
	27
	18

	Котельная ст. Сахареж
	Ст. Сахареж
	ОАО «РЖД» Куц Сергей Владимирович
	52-16-13
	121
	5
	1
	
	
	1

	Котельная п. Золотой Колос
	П. Золотой Колос
	УК «Уют Сервис» и.о. директора Р.Б. Михайлов
	4-18-00
	392
	2
	
	1
	
	2

	Котельная сан. Малые Соли
	П. Строитель
	ОАО Сан. Малые Соли
	4-15-40
	-
	
	
	1
	
	

	Котельная больницы п. Бурмакино
	П. Бурмакино
	Участковая больница п. Бурмакино
	54-242
	-
	
	
	1
	
	1

	Котельная с. Новое
	С. Новое
	ГП ЯО «Яроблводоканал» Артем Леонидович Корзинин
	61-113
	-
	
	
	1
	
	

	Итого : 
	
	
	
	8689
	287
	18
	16
	35
	53


4.2 Возможная обстановка на территории муниципального округа в осенне-зимний период 2026 – 2027 года

Возможная обстановка на объектах ЖКХ

При авариях на объектах ЖКХ могут пострадать социально-значимые объекты  на территории Некрасовского МО:                                   Таблица 4.
	№ п/п
	Наименование учреждения, (организации), 


	Адрес местонахождения 
	ФИО руководителя учреждения
	Численность проживающих в здании (корпусе учреждения), численность обучающихся  и персонала (всего/женщин/стариков или детей)

	Учреждения здравоохранения

	1.
	ГУЗ ЯО Ярославсая районная больница
	Ярославский район, д. Карабиха, ул. Больничный городок, 1а                                    
	Виноградова Анна Юрьевна
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	ГОУЗ ЯО «ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ» "БАБАЙКИ"
	п. при пансионате «Левашово»


	Антышева Тамара Геннадьевна
	

	образовательные комплексы: МОУ СОШ «Образовательный комплекс №1», МОУ СОШ «Образовательный комплекс №2», МОУ СОШ «Образовательный комплекс №3»,

	1. 
	МДОУ детский сад № 16
	д. Грешнево ул. Юности д.1


	Белова Алла Станиславовна

8-920-146-67-79
	 

	2. 
	МДОУ ДЕТСКИЙ 

САД N 11
	п. Красный Профинтерн ул. Набережная д.13
	Западня Яна Алексеевна

8-915-986-40-19
	

	3. 
	МДОУ  ДЕТСКИЙ САД N 12 "РОДНИЧОК"
	с. Левашово ул. Молодежная д.13


	Москвина Наталья Владимировна

8-980-709-74-90
	

	4. 
	МДОУ ДЕТСКИЙ САД N 5 "ЗВЕЗДОЧКА"
	Бурмакино ул. Спортивная д.6


	Комиссарова Елена Анатольевна

8-930-117-73-65
	

	5. 
	МДОУ ДЕТСКИЙ САД N 2 "СКАЗКА"
	п. Некрасовское ул. Гагарина д.1


	Румянцева Олеся Валерьевна

8-905-636-89-05
	

	6. 
	МДОУ ДЕТСКИЙ САД N 18


	п. Приволжский д.11А


	Кабанова Зинаида Федоровна

8-905-137-58-07
	

	7. 
	МДОУ ДЕТСКИЙ САД N 7 "СОСЕНКА"
	Профилакторий Строитель д.3а


	Кровлина Юлия Юрьевна

8-903-820-40-15
	

	8. 
	МДОУ ДЕТСКИЙ САД N 1 "СОЛНЫШКО"
	п. Некрасовское

ул. Кооперативная д.47
	Акифьева Наталья Владимировна

8-960-538-45-36
	

	9. 
	МБОУ СОШ ИМ.  Н. А.  НЕКРАСОВА
	д. Грешнево

ул. Центральная д.1
	Ежова Елена Николаевна

8-920-138-23-95
	

	10. 
	МБОУ Диево-Городищенская СОШ
	с. Диево-Городище ул. Ярославская д.1


	Соболева Дарья Анатольевна

8-980-744-40-08
	

	11. 
	МБОУ  ВЯТСКАЯ СОШ
	с. Вятское ул. Давыдковская д.25


	Петров Василий Григорьевич

8-951-281-43-23
	

	12. 
	МБОУ СОШ им. Карла Маркса
	п. Красный Профинтерн

ул. Депутатская д.30
	Ленивкова Светлана Владимировна, 61-3-43
	

	13. 
	МБОУ  НЕКРАСОВСКАЯ СОШ
	п. Некрасовское ул. Строителей д.7


	Меньшикова Юлия Викторовна, 4-16-35, 4-15-06,
	

	14. 
	МБОУ  ЛЕВАШОВСКАЯ СОШ
	с. Левашово

ул. Молодежная д.13
	Стрижова Елена Сергеевна, 8-909-277-58-17
	

	15. 
	МБОУ Никольская СОШ


	с. Никольское ул. Школьная д.11


	Гавриленко Ирина Владимировна

8-961-023-16-06
	

	16. 
	МБОУ БУРМАКИНСКАЯ СОШ N 1
	п. Бурмакино ул. Советская  д.6а
	Гавриленко Ирина Владимировна

8-961-023-16-06
	

	17. 
	МОУ БУРМАКИНСКАЯ СОШ N 2
	с. Бурмакино ул. Центральная д.21


	Зрулина Светлана Анатольевна

8-960-535-48-46
	

	Учреждения с круглосуточным пребыванием людей

	1.
	ГСУ СО ЯО НЕКРАСОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
	п. Некрасовское ул. Молодежная д.9


	Угланова Ольга Валентиновна

4-13-41
	

	2.
	ГСУ СО ЯО 

Бурмакинский психоневрологический интернат
	с. Новое


	Тарусин Павел Васильевич

5-31-02
	

	3.
	ООО "САНАТОРИЙ "ЗОЛОТОЙ КОЛОС"
	п. Золотой Колос


	4-17-70
	

	4.
	ООО  "Санаторий "Малые Соли"
	пос. при Профилактории Строитель


	4-15-40


	

	5.
	ООО  Больница восстановительного лечения "Большие соли"
	п. Некрасовское ул. Советская д.84


	Барбакадзе Лейла Александровна

4-12-01
	


5. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их

возникновения
Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:

· неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

· человеческий фактор (неправильные действия персонала);
· прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

· внеплановая
остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Сценарии возможных аварийных ситуаций, с их описанием, указанием причин, возникновения, масштабов и последствий, уровня реагирования представлены в таблице ниже.

Наиболее опасными по последствиям являются следующие сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций:

· Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии;
· Одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;
· Одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии;

· Порыв (инциденты) на магистральных участках тепловых сетей;
· Порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей;
Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения могут быть:

· системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов на источники тепловой энергии;

Сценарии возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования
	Причина возникновения аварийной ситуации
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия
	Уровень реагирования (местный1, объектовый2)

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии
	Остановка работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и

внутренних отопительных систем
	Местный (муниципальный)

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе

теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в

зданиях
	Местный (муниципальный)

	Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Снижение температуры
теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение

температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный)
(топливо – газ)

	
	
	
	Объектовый (локальный) (топливо – мазут, уголь,

дизельное топливо)

	Взрыв газо-воздушной смеси на источнике

тепловой энергии
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи теплоносителя в систему теплоснабжения потребителей, понижение

температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный) (топливо – газ)

	Авария на газопроводе
	Остановка нагрева воды на источнике
	Снижение температуры теплоносителя в системе
	Субъект, местный (муниципальный)



1 Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.
2 Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.
	Причина возникновения аварийной ситуации
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия
	Уровень реагирования (местный1, объектовый2)

	
	тепловой энергии
	теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в

зданиях
	

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой
энергии
	Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение

температуры воздуха в зданиях
	Объектовый (локальный)

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой
энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и

внутренних отопительных систем
	Местный

	Пожар в непосредственной близости от объекта
	Блокирование работы объекта
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение

температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых

сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый Местный

	Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары
	Порыв (инциденты) на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних

отопительных систем
	Объектовый (локальный)


	Причина возникновения аварийной ситуации
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия
	Уровень реагирования (местный1, объектовый2)

	
	
	
	

	Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары
	Порыв (инциденты) на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение

температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный


ГРАФИК
ОСТАНОВОК КОТЕЛЬНЫХ НЕКРАСОВСКОГО ОКРУГА
НА ПЛАНОВО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В 2026 ГОДУ
	№ п/п
	Адрес котельной
	Обслуживающая организация
	Дата отключения котельной
на ППР
	Окончание ППР
	Запуск котельной в работу

(пробное)

	1.
	Котельная п. Сосновый Бор
	АО «Яркоммунсервис», Воскресенский Михаил Владимирович
	10.05.2026
	10.09.2026
	20.09.2026

	2.
	Котельная геронтологического центра
	АО «Яркоммунсервис» Воскресенский Михаил Владимирович
	10.05.2026
	10.09.2026
	20.09.2026

	3.
	Котельная Бурмакинского психо-неврологического диспансера
	АО «Яркоммунсервис», Воскресенский Михаил Владимирович
	10.05.2026
	10.09.2026
	20.09.2026

	4.
	Котельная п. Некрасовское
	ГП ЯО «Яроблводоканал» Шибаев Евгений Владимирович
	10.05.2026
	10.09.2026
	20.09.2026

	5.
	Котельная д. Грешнево
	ГП ЯО «Яроблводоканал» Шибаев Евгений Владимирович
	10.05.2026
	10.09.2026
	20.09.2026

	6.
	Котельная д. Заболотье
	ГП ЯО «Яроблводоканал» Шибаев Евгений Владимирович
	10.05.2026
	10.09.2026
	20.09.2026

	7.
	Котельная школы с. Диево-Городище
	ГП ЯО «Яроблводоканал» Шибаев Евгений Владимирович
	10.05.2026
	10.09.2026
	20.09.2026

	8.
	Котельная больницы

 с. Диево-Городище
	ГП ЯО «Яроблводоканал» Шибаев Евгений Владимирович
	10.05.2026
	10.09.2026
	20.09.2026

	9.
	Котельная с. Бурмакино
	ООО «Теплогазсервис» Лебедев Алексей Николаевич
	10.05.2026
	10.09.2026
	20.09.2026

	10.
	Котельная с. Левашово
	АО «Левашово», Зверев Вячеслав Валентинович
	10.05.2026
	10.09.2025
	20.09.2026

	11.
	Котельная больницы Большие Соли
	Больница Большие Соли, Барбабадзе Лейла Александровна
	10.05.2026
	10.09.2026
	20.09.2026

	12.
	Котельная п. Бурмакино
	ГП ЯО «Яроблводоканал» Шибаев Евгений Владимирович
	10.05.2026
	10.09.2026
	20.09.2026

	13.
	Котельная ст. Сахареж
	ОАО «РЖД» Куц Сергей Владимирович
	10.05.2026
	10.09.2026
	20.09.2026

	14.
	Котельная п. Золотой Колос
	УК «Уют Сервис» и.о. директора Р.Б. Михайлов
	10.05.2026
	10.09.2026
	20.09.2026

	15.
	Котельная сан. Малые Соли
	ОАО Сан. Малые Соли
	10.05.2026
	10.09.2026
	20.09.2026

	16.
	Котельная больницы п. Бурмакино
	Участковая больница п. Бурмакино
	10.05.2026
	10.09.2026
	20.09.2026

	17.
	Котельная с. Новое
	ГП ЯО «Яроблводоканал» Шибаев Евгений Владимирович
	10.05.2026
	10.09.2026
	20.09.2026

	18.
	Котельная с. Вятское
	АО «Яркоммунсервис» Воскресенский Михаил Владимирович
	10.05.2026
	10.09.2026
	20.09.2026

	19.
	Котельная п. Красный Профинтерн
	АО «Яркоммунсервис»Воскресенский Михаил Владимирович
	10.05.2026
	10.09.2026
	20.09.2026

	20.
	Котельная п. Строитель
	АО «Яркоммунсервис» Воскресенский Михаил Владимирович
	10.05.2026
	10.09.2026
	20.09.2026

	21.
	Котельная панс. Левашово
	АО «Яркоммунсервис», Воскресенский Михаил Владимирович
	10.05.2026
	10.09.2026
	20.09.2026


При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Некрасовского округа.

6. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
а) на объектах водоснабжения
	№ п/п
	Наименование технологического
нарушения
	Время на устранение, час.

	1
	Отключение ХВС
	24 часа


б) на объектах теплоснабжения
Предельные сроки ликвидации повреждений на объектах теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование технологическо го нарушения
	Время на устранение, час.
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного

воздуха, C

	
	
	
	0
	-10
	-20
	Более
-
20

	1
	Отключение отопления
	2
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4
	18
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8
	15
	15
	10
	10


Предельные сроки ликвидации повреждений на трубопроводах тепловых сетей

	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час.

	1
	Обнаружение утечек или других неисправностей
	1,0

	2
	Отключение системы или отдельных участков
	0,5

	3
	Слив воды из системы
	0,5

	4
	Устранение утечек или других неисправностей
	2,0


Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток.

Среднее время восстановления zр, ч, поврежденного участка тепловой
сети
	Диаметр труб d, м
	Расстояние между секционирующим и задвижками l, км
	Среднее время восстановления zр, ч

	0,1-0,2
	-
	5

	0,4-0,5
	1,5
	10-12

	0,6
	2-3
	17-22

	1
	2-3
	27-36

	1,4
	2-3
	38-51


в) на объектах электроснабжения
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час.

	1
	Отключение электроснабжения
	2 часа (при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания;
24 часа (при наличии
одного источника питания)


Группировка сил и средств

	№

п/п
	Полное наименование АВФ
	Место дислокации

(полный адрес)
	Численность

(чел.)
	Оснащение

(основные виды технических средств и оборудования)
	Принадлежность

АСФ
	Срок готовности

(рабочее/нерабочее время)

	1. Аварийно-восстановительные формирования ( электроснабжения)

	1.
	Бригада по восстановлению высоковольтных электросетей
	ЯО, п. Некрасовское

ул. Санаторная,2а
	21
	Автовышка-1

Автомобиль грузовой -2

Автомобиль спец.бур. -1

Трактор-1
	Некрасовский округ электросетей

(РЭС)


	постоянная

одна смена

(в рабочее время)

и дежурный диспетчер круглосуточно

10 мин./ 1 час.

	2.
	Звено по восстановлению электросетей
	ЯО, п. Некрасовское, 

ул. Советская, 178
	6
	Автовышка-1

Автомобиль грузовой -1
	ГП ЯО «Яроблводоканал»


	-«-

10 мин./ 1 час.

	2. Аварийно-восстановительные формирования ( теплоснабжения)

	1.
	Звено по восстановлению теплосетей
	ЯО, п. Некрасовское, 

ул. Советская, 178


	8 
	Автокран-1

Экскаватор-1

Автомобиль грузовой -1

Компрессор (прицеп)-1

Сварочный аппарат (прицеп) -1
	ГП ЯО «Яроблводоканал»


	-«-

10 мин./ 1 час.

	2.
	Звено по восстановлению теплосетей
	ЯО, Некрасовский р-н п. Бурмакино, территория военного городка


	5 
	Экскаватор-1

Автомобиль грузовой -1

Компрессор (прицеп)-1

Сварочный аппарат (прицеп) -1
	ГП ЯО «Яроблводоканал»


	постоянная

одна смена

(в рабочее время)

и дежурный диспетчер круглосуточно

10 мин./ 1 час.



	3.
	Звено по восстановлению теплосетей
	ЯО, Некрасовский р-н,

п. Красный Профинтерн,

ул. Набережная,7


	5 
	Экскаватор-1

Автомобиль легковой -1

Трактор -1

Компрессор (прицеп)-1

Сварочный аппарат (прицеп) -1
	ГП ЯО «Яроблводоканал»


	-«-

10 мин./ 1 час.

	3. Аварийно-восстановительные формирования (газоснабжения).

	1.
	Звено по восстановлению газоснабжения
	ЯО, п. Некрасовское, 

ул. Советская 180
	5
	Автомастерская-1


	Некрасовский филиал АО «Газпром газораспределение Ярославль»
	-«-

10 мин./ 1 час.

	4. Аварийно-спасательные формирования ( вода и канализация)

	1.
	Звено по восстановлению водопроводных сетей и канализации
	ЯО, п. Некрасовское, 

ул. Советская, 178


	12 
	Экскаватор-1

Автокран-1

Автомобиль грузовой (мастерская) -2

Автомобиль грузовой (ассен.) -1

Компрессор (прицеп)-1

Сварочный аппарат (прицеп) -1
	ГП ЯО «Яроблводоканал»


	-«-

10 мин./ 1 час.

	5.
	Аварийно-восстановительные формирования (очистка воды)

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Состав сил и средств, для ликвидации аварии на объектах ЖКХ

	№ п/п
	Наименование муниципального образования (муниципальный округ, городской округ, сельское поселение)
	Количество

	
	
	по тепловому хозяйству
	по энергетике
	по газовому хозяйству
	по водопроводу и канализации
	Оперативная группа администрации ДМР
	Поисково-спасательная служба субъекта РФ
	Оперативная группа гарнизонов
	Итого за район

	
	
	бригад
	л/с
	тех-ки
	бригад
	л/с
	тех-ки
	бригад
	л/с
	тех-ки
	бригад
	л/с
	тех-ки
	бригад
	л/с
	тех-ки
	бригад
	л/с
	тех-ки
	бригад
	л/с
	тех-ки
	бригад
	л/с
	тех-ки

	1
	Некрасовский МО
	3
	18
	8
	2
	27
	7
	1
	5
	1
	1
	12
	5
	1
	3
	1
	-
	-
	-
	1
	2
	1
	9
	67
	23


Состав сил и средств, для ликвидации аварии на объектах ЖКХ (по эшелонам)

	№ п/п
	Наименование муниципального образования (муниципальный округ, городской округ, сельское поселение)
	1 эшелон
	2 эшелон
	Резерв

	
	
	Аварийно-восстановительные бригады (ед.)
	Личный состав (чел.)
	Техника (ед.)
	Аварийно-восстановительные бригады (ед.)
	Личный состав (чел.)
	Техника (ед.)
	Аварийно-восстановительные бригады (ед.)
	Личный состав (чел.)
	Техника (ед.)

	1
	Некрасовский МО
	3
	32
	8
	4
	30
	13
	2
	5
	2


Состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации аварии на объектах газового хозяйства

	№ п/п
	Наименование муниципального образования (муниципальный округ, городской округ, сельское поселение)
	Количество подразделений
	Личный состав
	Количество техники
	Марка автомобиля

	
	
	
	
	Всего 
	В том числе
	

	
	
	
	
	
	Специальная
	Транспортная
	Инженерная
	

	1
	Некрасовский МО
	1
	5
	1
	1
	-
	-
	АМ(г) -2, ФС-1


Состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации аварии на объектах теплового хозяйства

	№ п/п
	Наименование муниципального образования (муниципальный округ, городской округ, сельское поселение)
	Количество подразделений
	Личный состав
	Количество техники
	Марка автомобиля

	
	
	
	
	Всего 
	В том числе
	

	
	
	
	
	
	Специальная
	Транспортная
	Инженерная
	

	1
	Некрасовский МО
	3
	18
	8
	5
	1
	2
	ГА-1, ЭК-1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего за район:
	3
	18
	8
	5
	1
	2
	ГА-1, ЭК-1


Состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации аварии на объектах водопроводного хозяйства и канализации

	№ п/п
	Наименование муниципального образования (муниципальный округ, городской округ, сельское поселение)
	Количество подразделений
	Личный состав
	Количество техники
	Марка автомобиля

	
	
	
	
	Всего 
	В том числе
	

	
	
	
	
	
	Специальная
	Транспортная
	Инженерная
	

	1
	Некрасовский МО
	1
	12
	5
	4
	-
	1
	ГА-1, КС-1, ЭК-1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего за район:
	1
	12
	5
	4
	-
	1
	ГА-1, КС-1, ЭК-1


Перечень аварийно-восстановительных формирований, расположенных на территории

Некрасовского муниципального округа

	№

п/п
	Полное наименование АВФ
	Место дислокации

(полный адрес)
	Численность

(чел.)
	Оснащение

(основные виды технических средств и оборудования)
	Принадлежность

АСФ
	Срок готовности

(рабочее/нерабочее время)
	Телефон руководителя организации, в  ведении которого находится АВФ

	1. Аварийно-восстановительные формирования ( электроснабжения)

	1.
	Бригада по восстановлению высоковольтных электросетей
	ЯО, п. Некрасовское

ул. Санаторная,2а
	21
	Автовышка-2

Автомобиль грузовой -3

Автомобиль спец.бур. -1

Трактор-1
	Некрасовский район электросетей

(РЭС)


	постоянная

одна смена

(в рабочее время)

и дежурный диспетчер круглосуточно

10 мин./ 1 час.
	8(48531)-

4-11-02

	2. Аварийно-восстановительные формирования ( теплоснабжения)

	1.
	Звено по восстановлению теплосетей
	ЯО, п. Некрасовское, 

ул. Советская, 178


	8 
	Автокран-1

Экскаватор-1

Автомобиль грузовой -1

Компрессор (прицеп)-1

Сварочный аппарат (прицеп) -1
	ГП ЯО «Яроблводоканал»


	-«-

10 мин./ 1 час.
	8(48531)-4-35-30

4-16-57

4-12-37

	2.
	Звено по восстановлению теплосетей
	ЯО, Некрасовский р-н с. Бурмакино, ПМК


	5 
	Экскаватор-1

Автомобиль грузовой -1

Компрессор (прицеп)-1

Сварочный аппарат (прицеп) -1
	ООО «Теплогазсервис»
	постоянная

одна смена

(в рабочее время)

и дежурный диспетчер круглосуточно

10 мин./ 1 час.


	8(48531)-54-3-34

	3.
	Звено по восстановлению теплосетей
	ЯО, Некрасовский р-н,

п. Красный Профинтерн,

ул. Набережная,7


	5 
	Экскаватор-1

Автомобиль легковой -1

Трактор -1

Компрессор (прицеп)-1

Сварочный аппарат (прицеп) -1
	ГП ЯО «Яроблводоканал»


	-«-

10 мин./ 1 час.
	8(48531)-61-1-56

	3. Аварийно-восстановительные формирования (газоснабжения).

	1.
	Звено по восстановлению газоснабжения
	ЯО, п. Некрасовское, 

ул. Советская 180
	5
	Автомастерская-1


	Некрасовский АЭУ

ОАО «Яроблгаз»
	-«-

10 мин./ 1 час.
	8(48531)-4-40-04

	4. Аварийно-спасательные формирования ( вода и канализация)

	1.
	Звено по восстановлению водопроводных сетей и канализации
	ЯО, п. Некрасовское, 

ул. Советская, 178


	12 
	Экскаватор-1

Автокран-1

Автомобиль грузовой (мастерская) -2

Автомобиль грузовой (ассен.) -1

Компрессор (прицеп)-1

Сварочный аппарат (прицеп) -1
	ГП ЯО «Яроблводоканал»


	-«-

10 мин./ 1 час.
	8(48531)-4-40-33

	5.
	Аварийно-восстановительные формирования (очистка воды)

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Перечень объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, 

находящихся на территории Некрасовского муниципального округа 

Сведения об объектах энергетики

	№ п/п
	Наименование МО (муниципальный округ, городской округ, сельское поселение)
	Трансформаторные подстанции, шт.
	Линии электропередач, км

	
	
	0,6 кВ
	10 кВ
	35 кВ
	110 кВ
	220 кВ
	330 кВ
	500 кВ
	750 кВ
	0,6 кВ
	10 кВ
	35 кВ
	110 кВ
	220 кВ
	330 кВ
	500 кВ
	750 кВ
	Всего (км)
	Ветхие (км)
	Резервные (км/шт.)

	1
	Некрасовский МО
	-
	334
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1320,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1320,9
	610,5
	-


Сведения об электростанциях

	№ п/п
	Наименование МО (муниципальный округ, городской округ, с/п)
	АЭС
	ГЭС
	ГРЭС
	ТЭС
	и т.д.

	
	
	Количество, ед.
	Мощность, МВт
	Количество, ед.
	Мощность, МВт
	Количество, ед.
	Мощность, МВт
	Количество, ед.
	Мощность, МВт
	Количество, ед.
	Мощность, МВт

	1
	Некрасовский МО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего за район:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Сведения об объектах теплового хозяйства

	№ п/п
	Наименование МО (муниципальный округ, городской округ, с/п)
	Котельные (шт.)
	ТЭЦ (шт.)
	Теплосети (км)
	Тепловые насосные станции (шт.)
	ЦТП (шт.)

	
	
	
	
	Всего
	Ветхие
	
	

	1
	Некрасовский МО
	23
	-
	64,3
	32,0
	-
	1


Сведения об объектах водопроводного хозяйства и канализации

	№ п/п
	Наименование муниципального образования (муниципальный округ, городской округ, с/п)
	Водозаборы/арт. скважины

(шт.)
	Очистные станции воды/канализации (шт.)
	Водопроводы шт./км. 
	Насосные станции (шт.)
	КНС, шт.

	
	
	
	
	Всего


	Ветхие
	
	

	1
	Некрасовский МО
	0/55
	0/10
	21/159,6
	5/19,6
	-
	15


Сведения о запасах материальных и финансовых ресурсов

	№ п/п
	Наименование МО (муниципальный округ, городской округ, с/п)
	Финансовые средства, спланированные к выделению

	
	
	на приобретение топлива для предприятий и объектов ЖКХ
	на формирование аварийного запаса МТС
	на строительство объектов ЖКХ
	на капитальный ремонт и модернизацию объектов ЖКХ
	Дополнительно

(на ликвидацию ЧС из рез фонда) 
	Итого

	1
	Некрасовский МО
	-
	0,2
	-
	-
	0,8
	1,0


Сведения о созданных резервах материально-технических средств, 

для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ
	№

п\п
	Наименование МО (муниципальный округ, городской округ, с/п)
	Созданные запасы материально-технических средств, 

созданные для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ (трубы, батареи, паровые котлы, насосы, и т.д.)

	
	
	Трубы, 

п.м
	Кабель, 

км
	Насосы, шт.
	Печи, шт.
	Обогреватели, шт.
	Задвижки, шт.
	Котлы, шт.
	Радиаторы, шт.
	Трансформаторы, шт.

	1. 
	Некрасовский МО
	50
	0,03
	7
	-
	4
	4
	-
	-
	-


Постановлением Администрации Некрасовского муниципального района от 18.08.2022 года №1212 «О создании, содержании и использовании резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера" утвержден порядок и использования резерва материально-технических ресурсов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Сведения о резервах топливно-энергетических ресурсов

	№ п/п
	Городской округ, муниципальный округ, сельское поселение
	Созданные запасы топливно-энергетических ресурсов на объектах ТЭК (тонн.)

	
	
	уголь (т)
	мазут (т) 
	Газ (  тыс. м3)

	
	
	Потребность на год 
	запас на 15 дней
	Потребность на год
	запас на 15 дней
	Потребность на год

	1
	Некрасовский МО
	1700
	49
	553
	9
	8033


Сведения о резервных источниках электроснабжения

	№ п/п
	Городской округ, муниципальный округ,  сельское поселение
	Мощность резервных источников, кВт

	
	
	1,5-60
	61-100
	101-200
	201-300
	более 300
	Всего

	
	
	Всего
	из них передвижные
	Всего
	из них передвижные
	Всего
	из них передвижные
	Всего
	из них передвижные
	Всего
	из них передвижные
	Всего
	из них передвижные

	1
	Некрасовский МО
	5
	-
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	-


Сведения о наличии резервных источников электроснабжения на социально-значимых объектах

	№ п/п
	Городской округ, муниципальный округ, сельское поселение
	Объекты здравоохранения
	Объекты соц. защиты 

(с круглосуточным пребыванием людей)
	Объекты мин. образования

	
	
	Кол-во объектов

(всего, ед.)
	Обеспечены резервными источниками

(кол-во объектов, ед.)
	Кол-во объектов

(всего, ед.)
	Обеспечены резервными источниками

(кол-во объектов, ед.)
	Кол-во объектов

(всего, ед.)
	Обеспечены резервными источниками

(кол-во объектов, ед.)

	1
	Некрасовский МО
	2
	2
	3
	3
	-
	-

	Всего за район:
	1
	1
	3
	1
	4
	-


Перечень

 пунктов временного размещения и пунктов длительного пребывания эвакуируемого населения Некрасовского МО в случае угрозы или возникновения  чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера

(постановление Администрации Некрасовского МР от 22.02.2013г.  № 356)

	№

п/п
	№

ПВР, ПДП
	Наименование учреждения (организации)

адрес, телефон
	Наименование администраций,

организующих работу пунктов
	Расчетная

максимальная  вместимость

пунктов (чел.)

	
	
	
	
	

	
	
	Пункты временного размещения (ПВР)
	
	

	1
	№1
	Районный дом культуры

Некрасовский р-н, п. Некрасовское, пер. Пролетарский, д.2 8(48531) 4-12-90
	Администрация Некрасовского муниципального округа
	600

	2
	№2
	Муниципальное образовательное учреждение

Некрасовская средняя общеобразовательная школа Некрасовский р-н, п. Некрасовское, ул. Строителей, д.7

8 (48531) 4-16-35, 4-15-06  
	-«-
	2200

	3
	№3
	Муниципальное общеобразовательное учреждение Левашовская средняя общеобразовательная школа Некрасовский р-н, с. Левашово, ул. Молодёжная, д.13

8 (48531) 35-3-71
	-«-
	1500

	4
	№4
	Муниципальное общеобразовательное учреждение Вятская средняя общеобразовательная школа

 Некрасовский р-н, с. Вятское, ул. Давыдковская, д.25

8 (48531) 64-3-11
	Администрация Некрасовского муниципального округа
	430

	5
	№5
	Муниципальное общеобразовательное учреждение

 средняя общеобразовательная школа им. Некрасова

 Некрасовский район, д. Грешнево, ул. Центральная ,1 

8(48531)  35-4-55
	Администрация Некрасовского муниципального округа
	420

	6
	№6
	Муниципальное общеобразовательное учреждение

 средняя общеобразовательная школа 

 Некрасовский район, с. Диево-Городище, ул. Ярославская, д. 1  8(48531)  35-6-31
	-«-
	150

	7
	№7
	Бурмакинский сельский дом культуры

Некрасовский район, с. Бурмакино, ул. Заречная, 31  8(48531)  53-1-20
	Администрация Некрасовского муниципального округа
	520

	8
	№8
	Муниципальное общеобразовательное учреждение Никольская средняя общеобразовательная школа Некрасовский р-н с. Никольское, ул. Школьная, 11

8(48531) 33-6-31


	-«-
	760

	9
	№9
	Никольский сельский дом культуры

 Некрасовский район, с. Никольское ул. Школьная, 9 

8(48531) 33-6-27


	-«-
	300

	10
	№10
	Якушевский сельский дом культуры

 Некрасовский район, д. Якушиха, ул. Крестьянская, 8

8(48531) 56-1-57
	-«-
	280

	
	
	Пункты длительного пребывания (ПДП)
	
	

	1
	№1
	ОАО  санаторий «Малые Соли» Некрасовский район п. Строитель.
т.4-15-40 33-1-49


	Администрация Некрасовского муниципального округа
	300

	2
	№2
	ООО санаторий «Золотой Колос» Некрасовский район п. сан. «Золотой колос» тел. 4-35-15


	-«-


	280


Организация управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении производственных аварий, чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса

1. СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ






2. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ













Жизнеобеспечение населения при возникновении ЧС на объектах ТЭК и ЖКХ

Обеспечение населения питанием

Для обеспечения населения питанием в округе созданы:

- спланировано задействовать ближайшие стационарные столовые с оплатой расходов из резервного фонда округа.

- подвижной пункт питания (ППП) на базе ОАО «Поиск» (в его состав входят 12 чел., 3 ед. техники, полевые кухни 2 ед.), договор № 3 от 18.08.2021.

Обеспечение предметами первой необходимости, вещевым имуществом

        Для обеспечение населения предметами первой необходимости, вещевым имуществом в округе заключен договор с ИП «Красавин», договор № 11 от 17.02.2009.

Сведения о складах продовольствия и вещевого имущества

	№ п/п
	Городской округ, муниципальный округ, сельское поселение
	Склады

	
	
	продовольствия

	вещевого имущества

	
	
	Наименование организации (принадлежность) 
	Место размещения
	Объем имеющейся продукции, тонн
	Наименование организации (принадлежность)
	Место размещения
	Объем имеющегося имущества, тонн

	Склады продовольственного и вещевого имущества в Некрасовском МО отсутствуют.


Перечень многоквартирных домов и объектов социальной сферы, имеющих лифты.

	№ п/п
	Наименование МО (муниципальный округ, городской округ сельское поселение)
	Количество высотных

домов
	Количество лифтов в высотных домах
	Количество объектов социальной сферы, имеющих лифты

	
	
	
	
	Больницы
	Школы
	Гостиницы

	
	
	
	
	
	
	

	Многоквартирные дома и объекты социальной сферы, имеющие лифты в Некрасовском МО отсутствуют.

	Всего за округ
	
	
	
	
	


Среднемесячные показатели температуры воздуха, °С

	месяцы

t  воздуха
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Среднемесячные
	-10.8
	-10,6
	-5,4
	3,2
	11,2
	15,6
	18
	16,1
	10,2
	3,6
	-2,6
	-8,2

	max
	4
	5
	13
	23
	31
	32
	35
	34
	29
	22
	11
	7

	min
	-46
	-39
	-35
	-22
	-9
	-2
	0
	-1
	-5
	-24
	-25
	-40


Месячные показатели количества осадков, мм

	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	86
	84
	82
	76
	69
	71
	74
	78
	83
	83
	87
	88


7. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

7.1.При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) эксплуатирующая организация обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.

      7.2.О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения Некрасовского муниципального округа в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей, посредством размещения информации на официальном сайте администрации муниципального образования, в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях организаций, управляющих многоквартирными домами, информационных стендах многоквартирных домов. При необходимости организовать встречи с жителями, оставшимися без тепла.

     7.3.В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 3000 чел., осуществляется выезд Главы Некрасовского муниципального округа и руководства организации, функционирующей в системе теплоснабжения Некрасовского муниципального округа на место технологического нарушения. В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения муниципального образования Некрасовского муниципального округа, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава Некрасовского муниципального округа отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Некрасовского муниципального округа .

       7.4. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:

· сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и (или) в ЕДДС Некрасовского муниципального округа по средствам городской телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;

· соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;
· эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;

· обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств; 

· привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;

· оповещение населения, проживающего на территории Некрасовского муниципального округа о происшествии;
· при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

7.5. Жителям, проживающим на территории в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

· для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

· до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще- респираторных заболеваний и гриппа;

· не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;

· проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Некрасовского муниципального округа прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

· в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации Некрасовского муниципального округа.

8. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

8.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации Некрасовского муниципального округа.
      8.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

        8.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

· средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно- восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;
· аварийный запас средств индивидуальной защиты;
· силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
· средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

8.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией муниципального Некрасовского муниципального округа.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

8.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.
Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Некрасовского муниципального округа (в рамках своих функциональных обязанностей):
         - с администрацией Некрасовского муниципального округа координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем  Главы Некрасовского муниципального округа ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);
· с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению;

· с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь и т.д.);

· с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;
· с организациями, управляющими многоквартирными домами.
8.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Некрасовского муниципального округа за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

8.7. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Некрасовского муниципального округа за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

8.8. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Некрасовского муниципального округа в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.
8.9. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Некрасовского муниципального округа, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

8.10. Организация медицинского обеспечения. операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

Глава Некрасовского муниципального района 4-11-65





Председатель КЧС и ОПБ  Некрасовского муниципального района 6-77-89





Председатель


КЧС и ОПБ области





ОДС ФГУ ЦУКС ГУ МЧС России 


по Ярославской области








Председатель эвак. комиссии Некрасовского муниципального округа 


6-77-35





ГУЗ ЯО Ярославская центральная районная больница





ОМВД России по Некрасовскому району 02


02





 ГП ЯО «Яроблводоканал», 4-16-57 


4-40-33


ООО «Теплогазсервис»


54-3-34





ЕДДС МО





ЕДДС Некрасовского муниципального округа 


4-11-00





Прочие


 получатели первичной 


информации 





ГКУ ЯО ОПС –13 


01





Некрасовский РЭС


5-17-32





Население в зоне


 возможного ЧС








Объект в зоне


 возможного ЧС





информация





ОШ по координации проведения 


мероприятий по возникновению производственных аварий, чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса





ОШ Некрасовского муниципального округа          


6-77-89





ФГУ ЦУКС ГУ МЧС России 


по Ярославской области





ЕДДС 


Некрасовского муниципального округа


4-11-00





Эвакуационная комиссия 6-77-35


Аварийная газовая служба - 04


 ГУЗ Ярославская центральная больница-03


ОГ КЧС и ОПБ Некрасововского МО –6-77-89


Некрасовский РЭС – 4-11-02


ГП ЯО «Яроблводоканал» 4-16-57


ООО «Теплогазсервис» 54-3-34


ОМВ России по Некрасовскому МО - 02





ДДС объектов


Объекты в зонах риска


Население в зонах риска





Условные обозначения








Информация в суточном режиме





Взаимодействие





Управление











ГКУ «ОПС-13» - 01


Отдел ВК ЯО по Некрасовскому округу 


4-16-47


ПСО 51-03-00













